MC-CO2二氧化碳变送器

产品使用手册

北京盟创伟业科技有限公司

本公司郑重承诺：凡是采购我公司传感器的用户，我公司提供免费一对一的

技术支持（接线方法、数据解析、维护保养等知识），直至用户掌握使用。

| 1 | 概述 |
| --- | --- |

MC-CO2二氧化碳传感器是利用非色散红外（NDIR）原理对空气中存在的CO2进行探测，将成熟的红外吸收气体检测技术与精密光路设计、精良电路设计紧密结合，并且内置温度传感器，可进行温度补偿，具有很好的选择性，无氧气依赖性，使用寿命长。

| 2 | 产品特点 |
| --- | --- |

1、高灵敏度、高分辨率

2、低功耗、响应时间快

3、温度补偿，卓越的线性输出

4、优异的稳定性

5、使用寿命长

6、抗水汽干扰

| 3 | 适用范围 |
| --- | --- |

可广泛应用于暖通制冷与室内空气质量监控、工业过程及安全防护监控、小型气象站、农业温室大棚、环境机房、粮库、养殖业、花卉养殖、商用楼宇控制、办公楼、学校、会议室、商场、饭店、体育馆、电影院及畜牧业生产过程的CO2浓度的监控。

| 4 | 测量量程 |
| --- | --- |

| 测量量程 | 分辨率 | 测量精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～5000ppm | 1ppm | ±3% | 带温度补偿 |
| 0～10000、30000ppm | 1ppm | ±3% |  |
| 0～50000ppm | 10 ppm | ±3% |  |

| 5 | 产品参数 |
| --- | --- |

测量参数：二氧化碳浓度

单    位：ppm

测试范围：0-5000ppm

平均电流：峰值≤200mA；平均85 mA

预热时间：3min

响应时间：< 90s

精    度：±3%F•S （25℃）

工作温度：0℃～50℃

工作湿度：0～95%RH

温度漂移：0.2％F•S /℃

稳 定 性：≤ 2% F•S

重 复 性：≤ 1% F•S

供电电压：5～24V DC

备注：为了保证传感器正常工作，传感器的恢复供电时间必须小于50mS

电流信号的阻抗要求

| 供电电压 | 9V | 12V | 20V | 24V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大阻抗 | 125Ω | 250Ω | 500Ω | >500Ω |

MC-CO2二氧化碳变送器各项具体参数

| 输出信号 | 工作电流 | 供电电压 | 最长电缆长度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5V供电 | 12V供电 | 24V供电 |  |  |
| 电压信号 | 0～2.5V DC | 40～108mA | 22～59mA | 14～34mA | 5～24V DC | >200米 |
|  | 0～5V DC |  | 22～59mA | 14～34mA | 12～24V DC |  |
|  | 0～10V DC |  | 22～59mA | 14～34mA |  |  |
| 电流信号 | 4～20mA |  | 26～80mA | 18～55mA |  |  |
| 数字信号 | RS485 | 40～108mA | 22～59mA | 14～34mA | 5～24V DC | >600米 |

| 6 | 使用方法 |
| --- | --- |

MC-CO2二氧化碳变送器可连接各种载有差分输入的数据采集器，数据采集卡，远程数据采集模块等设备。

接线说明：

注意：接线时一定要小心，如果电源电压过高或极性接反，将造成传感器的永久性损坏

| 7 | 外形规格 |
| --- | --- |

| 8 | 数据转换方法 |
| --- | --- |

二氧化碳（CO2）RS485报文

修改地址

10功能码写地址指令：00 10 80 00 00 01 02 00（新地址）（校验位低）（校验位高）

查询传感器（地址为01）的二氧化碳（CO2）数据。

| 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址高 | 起始寄存器地址低 | 寄存器长度高 | 寄存器长度 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 04 | 00 | 01 | C5 | CB |

若传感器接收正确回复以下数据。

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 寄存器4数据高 | 寄存器4数据低 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 02 | F4 | B8 | A3 |
|  |  |  | 二氧化碳（CO2） 单位：ppm |  |  |

以上数据表示：二氧化碳（CO2）02XF4=756ppm（读出值为实际值）

| 9 | 注意事项 |
| --- | --- |

1、请检查包装是否完好，并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符；

2、不能带电接线，接完线检查无误后方可通电；

3、用户在使用时不要改动本产品出厂时已焊好的元器件和已接好的导线；

4、传感器属于精密器件，用户在使用时请不要自行拆卸，更不能触碰膜片，以免造成产品的损坏

| 10 | 产品保修 |
| --- | --- |

本产品保修期为一年。从发货之日算起，十二个月内，因传感器质量问题（非人为损坏）而引起的故障，本公司负责免费维修或更换，超过保修期后只收成本费。

————————————————————————————————————————

地址：北京市昌平区回龙观镇龙祥制版集团院内二号院三号楼206

联系人： 宋学文     13910526419   （微信同号  ）

电话：010-57280107    57895136    56244957

传真：010-56545419    企业QQ：949219322

### 网址：www.sul2100.cn    电子邮件：bj6213@126.com